## 施設別一覧
別紙２ 保守点検等業務（施設別一覧）
№ | 施設名 | 所管課 | 庁舎建築保全 | 自家用電気工作物 | 消防設備 | 空調設備 | 自動ドア | エレベーター | プールろ過機 | 浄化槽 | 貯水槽・高架水槽 | 学校水質検査 | トイレ大小便器排水管 | その他設備 | 機械警備 | 清掃 | 衛生害虫防除 | 遊具機器 | 樹木剪定等
1 | 宮崎兄弟生家施設 | 文化企画課 |  |  | 〇 | [9 empty] | 〇 |  |  |  | 〇
2 | 深瀬の森体育館 | 生涯学習課 | [13 empty] | 〇
3 | 西の峰体育館 | 生涯学習課 | [13 empty] | 〇
4 | 万田中央体育館 | 生涯学習課 |  |  | 〇 | [10 empty] | 〇
5 | 東大谷体育館 | 生涯学習課 |  |  | 〇 | [10 empty] | 〇
6 | 起業家支援センター | 産業振興課 | [12 empty] | 〇 | 〇
7 | プロローグ広場 （広場・駐車所・トイレ） | 産業振興課 | [11 empty] | 〇 | 〇 | 〇
8 | 平山バイパス観光トイレ | 産業振興課 | [13 empty] | 〇
9 | 岩本橋観光トイレ | 産業振興課 | [7 empty] | 〇 | [5 empty] | 〇
10 | 小岱山駐車場トイレ | 産業振興課 | [7 empty] | 〇 | [5 empty] | 〇
11 | 多目的広場トイレ | 産業振興課 | [13 empty] | 〇
12 | 南荒尾駅前トイレ | 産業振興課 | [13 empty] | 〇
13 | 荒尾第一小学校 | 教育振興課 |  | 〇 | 〇 |  |  |  | 〇 |  | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 ※2 |  | 〇
14 | 万田小学校 | 教育振興課 |  | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 |  |  | 〇 |  |  | 〇 | 〇 ※2 |  | 〇
15 | 平井小学校 | 教育振興課 |  | 〇 | 〇 | 〇 ※1 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 ※2 |  | 〇
16 | 府本小学校 | 教育振興課 |  | 〇 | 〇 | 〇 ※1 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 ※2 |  | 〇
17 | 八幡小学校 | 教育振興課 |  | 〇 | 〇 | 〇 ※1 |  | 〇 | 〇 |  |  | 〇 |  |  | 〇 | 〇 ※2 |  | 〇
18 | 有明小学校 | 教育振興課 |  | 〇 | 〇 | 〇 ※1 |  |  | 〇 |  | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 ※2 |  | 〇
19 | 緑ヶ丘小学校 | 教育振興課 |  | 〇 | 〇 | 〇 ※1 |  |  | 〇 |  |  | 〇 |  |  | 〇 | 〇 ※2 |  | 〇
20 | 中央小学校 | 教育振興課 |  | 〇 | 〇 | 〇 ※1 |  |  | 〇 |  | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 ※2 |  | 〇
21 | 清里小学校 | 教育振興課 |  | 〇 | 〇 | 〇 ※1 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 ※2 |  | 〇
22 | 桜山小学校 | 教育振興課 |  |  | 〇 | 〇 ※1 |  |  | 〇 |  | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 ※2 |  | 〇
23 | 荒尾海陽中学校 | 教育振興課 |  | 〇 | 〇 | 〇 ※1 |  | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 ※2 |  | 〇
24 | 荒尾第三中学校 | 教育振興課 |  | 〇 | 〇 | 〇 ※1 |  | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 ※2 |  | 〇
25 | 荒尾第四中学校 | 教育振興課 |  | 〇 | 〇 | 〇 ※1 |  |  | 〇 |  | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 ※2 |  | 〇
26 | 清里保育園 | 子育て支援課 |  |  | 〇 |  |  |  |  | 〇 |  |  |  |  | ※3 |  | 〇 | 〇 | 〇
27 | 清里小放課後児童クラブ | 子育て支援課 | [7 empty] | 〇 |  |  |  |  | ※3
28 | 保健センター | すこやか未来課 |  | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | [6 empty] | 〇 | 〇
29 | 児童センター | 人権啓発推進室 |  |  | 〇 | 〇 | [8 empty] | 〇
30 | 人権啓発センター | 人権啓発推進室 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | [7 empty] | 〇 | 〇 |  |  | 〇
31 | 本庁舎 | 財政課 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 |  |  |  |  | 〇 |  | 〇 | 〇
32 | 新図団地 | 建築住宅課 | [15 empty] | 〇
33 | 北五反田団地 | 建築住宅課 |  |  | 〇 | [5 empty] | 〇
34 | 大和団地 | 建築住宅課
35 | 八幡台団地 | 建築住宅課 |  |  | 〇 | [5 empty] | 〇 | [6 empty] | 〇
36 | ひばりヶ丘団地 | 建築住宅課
37 | 中増永改良住宅 | 建築住宅課
38 | 中央区団地 | 建築住宅課 |  |  | 〇 |  |  | 〇 | [9 empty] | 〇
39 | 桜山団地 | 建築住宅課 |  |  | 〇 | [5 empty] | 〇 | [6 empty] | 〇
40 | 斎場 | 環境保全課 |  | 〇 | 〇 |  | 〇 | [6 empty] | 〇 | 〇 | 〇
41 | リレーセンター東宮内 （ごみ処理中継施設） | 環境保全課 |  | 〇 | [9 empty] | 〇 | 〇 | 〇
42 | 松ケ浦環境センター （し尿処理施設） | 環境保全課 |  | 〇 | 〇 |  | 〇 | [6 empty] | 〇 | 〇 | 〇
43 | 一般廃棄物最終処分場 | 環境保全課 |  | 〇
※１ フィルター清掃業務のみ対象（保守点検業務は現在の委託契約が契約期間途中のため対象外）
※２ 小学校、中学校ごとに持ち回りにて実施。
※３ 清里保育園、清里小放課後児童クラブの機械警備業務は、現在の委託契約が契約期間途中のため対象外。

## 庁舎建築保全
別紙２－１ 保守点検等業務（庁舎建築保全業務）
№ | 施設名 | 所管課 | 実施内容 | 機器・設備等 | 数量 | 仕様 | 点検等回数頻度 | 備考
1 | 本庁舎 | 財政課 | 執務環境測定（空気環境測定） |  | 17か所 | 測定内容：浮遊粉塵の量、一酸化炭素の含有率、炭酸ガスの含有率、温度、相対温度、気流（外気は不要） 測定場所：本館、北別館、情報センター、東別館 | 6回/年（各箇所2回測定） | 浮遊粉塵の量、一酸化炭素の含有率、炭素の含有率については平均値を出す。
2 | 本庁舎 | 財政課 | 執務環境測定（照度測定） |  | 17か所 | 測定方法：JIS C 7612（照度測定方法）によるものとし、測定機器はJIS C 1609（照度計）の規格品とする。 測定場所：空気環境測定と同様。 | 2回/年
3 | 本庁舎 | 財政課 | 給排水衛生機器（残留塩素測定） |  | 1か所 | 測定場所：本館（1階、ロビー階段室洗い場） | 52回/年
4 | 本庁舎 | 財政課 | 給排水衛生機器（水質検査） |  | 1か所 | 15項目：一般細菌・大腸菌・鉛及びその化合物・硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素・亜鉛及びその化合物・鉄及びその化合物・銅及びその化合物・塩化物イオン・蒸発残留物・有機物（全有機炭素（TOC)の量・ｐH値・味・臭気・色度・濁度。 12項目：シアン化物イオン及び塩化シアン・塩素酸・クロロ酢酸・クロロホルム・ジクロロ酢酸・ジブロモクロロメタン・臭素酸・総トリハロメタン・トリクロロ酢酸・ブロモジクロロメタン・ブロモホルム・ホルムアルデヒド。 検査場所：本館（1階、ロビー階段室洗い場） | 15項目：2回/年（6月・12月） 12項目：1回/年（6月）
5 | 本庁舎 | 財政課 | 給排水衛生機器（排水ポンプ機能点検） | 水中ポンプ | 5台 | 点検場所：本館（1階、犬走りピット内 4台）、北別館（1階ボイラー室 1台） | 2回/年
6 | 本庁舎 | 財政課 | 給排水衛生機器（ピット内配管漏水点検） |  | 1か所 | 点検場所：本館（1階、便所ピット内） | 2回/年
7 | 本庁舎 | 財政課 | 防鼠・殺鼠 |  | 13か所 | ネズミ・ゴキブリ捕獲機の設置 設置場所：本館、北別館、東別館、情報センター、別棟。 | 2回/年
8 | 本庁舎 | 財政課 | 害虫駆除 |  |  | 散布剤：各室のコーナーに散布。本館、北別館、情報センター、東別館、別棟 噴霧剤：室全体に噴霧。本館、北別館、東別館、情報センター、別棟。 | 2回/年
9 | 本庁舎 | 財政課 | 消防用設備等点検 | 消火器 | 43本 | 種類：粉末消火器、加圧式。 設置場所：本館、北別館、情報センター、別棟、環境保全課、EL。 | 総合点検1回/年 機器点検2回/年 | 放射試験のため年7本取替
10 | 本庁舎 | 財政課 | 消防用設備等点検 | 屋内消火栓設備 | 2か所 | 水源：貯水槽（1基12㎥ 北別館1階ボイラー室）、充水槽（1基6㎥ 本館5階塔屋） 消火栓設置場所：本館3階 加圧送水装置・操作盤設置場所：北別館1階ボイラー室
11 | 本庁舎 | 財政課 | 消防用設備等点検 | 屋外消火栓設備 | 3か所 | 水源：市水直結 消火栓設置場所：本館南側、北別館東側
12 | 本庁舎 | 財政課 | 消防用設備等点検 | 自動火災報知機 （熱感知器） | 215個 | 差動式スポット型201個、定温式スポット型14個 設置場所：本館、北別館、情報センター、東別館、別棟
13 | 本庁舎 | 財政課 | 消防用設備等点検 | 自動火災報知機 （煙感知器） | 29個 | 光電式 設置場所：本館、北別館、情報センター、東別館、EL
14 | 本庁舎 | 財政課 | 消防用設備等点検 | 自動火災報知機 （受信機） | 2面 | P型1級 10・15回線 設置場所：本館1階、東別館2階
15 | 本庁舎 | 財政課 | 消防用設備等点検 | 自動火災報知機 （副受信機） | 2面 | 5・10回線 設置場所：本館3階
16 | 本庁舎 | 財政課 | 消防用設備等点検 | 自動火災報知機 （機器収納箱） | 12か所 | 押しボタン、音響装置、表示灯 設置場所：本館、北別館、情報センター、東別館
17 | 本庁舎 | 財政課 | 消防用設備等点検 | 自動火災報知機 （音響装置） | 4か所 | 設置場所：情報センター、東別館
18 | 本庁舎 | 財政課 | 消防用設備等点検 | 非常警報設備 | 2か所 | 放送設備 設置場所：本館1、3階
19 | 本庁舎 | 財政課 | 消防用設備等点検 | 誘導灯 | 8か所 | 設置場所：本館、北別館、情報センター
20 | 本庁舎 | 財政課 | 消防用設備等点検 | 避難器具 | 2か所 | 簡易はしご 設置場所：本館3階、情報センター2階
21 | 本庁舎 | 財政課 | 消防用設備等点検 | 自家発電設備 | 1か所 | 蓄電池設備 設置場所：東別館屋上
22 | 本庁舎 | 財政課 | 空調設備点検等 | 水冷式パッケージエアコン（冷専） | 2基 | 50Rt（圧縮機19×2kw）、80Rt（圧縮機30×2kw） 設置場所：本館（1階機械室） シーズンイン作業：本体ファン、チャンバー内部、吸気ロスリット、ドレン管、フィルターの清掃、フロン類の点検及びベアリングにグリス注入等 | 5回/年 （シーズンイン1回、オン3回、オフ1回）
23 | 本庁舎 | 財政課 | 空調設備点検等 | 空冷冷専パッケージエアコン（ダクト方式） | 室外機1台 室内機1台 | 室外機（13.5kw）、室内機（天井埋込型） 設置場所：本館（2階用度倉庫） シーズンイン作業：吸気ロスリット、フィルターの清掃、フロン類の点検等 | 5回/年 （シーズンイン1回、オン3回、オフ1回）
24 | 本庁舎 | 財政課 | 空調設備点検等 | 小型空冷ヒートポンプパッケージエアコン | 室外機59台 室内機60台 | 室外機（0.75～8.0kw）、室内機（壁掛型9台、天吊型22台、天井カセット型27台、天井埋込型2台） 設置場所：本館、北別館、情報センター、東別館、別棟 シーズンイン作業：本体パネル・吸込み口・吹出し口・フィルターの清掃、フロン類の点検等 | 6回/年 （シーズンイン2回、オン2回、オフ2回）
25 | 本庁舎 | 財政課 | 空調設備点検等 | 空冷式パッケージエアコン（ヒートポンプ） | 室外機4台 室内機1台 | 室外機（125kw（3.9＋4.5）kw×1台、4.9kw×1台、（3.9＋4.5＋4.5）kw×2台 室内機（床置型） 設置場所：本館（2階機械室） シーズンイン作業：本体パネル・吸込み口・吹出し口・フィルターの清掃、フロン類の点検等 | 6回/年 （シーズンイン2回、オン2回、オフ2回）
26 | 本庁舎 | 財政課 | 空調設備点検等 | 冷却塔、導電率自動管理装置、冷却水ポンプ、薬注ポンプ | 各1基 | 冷却塔：循環水量2.275L/min、定格出力5.5kw 冷却水ポンプ：定格出力15kw 薬注ポンプ：吐出し量15cc/min 設置場所：冷却塔（本館屋上）、導電率自動管理装置（本館4階塔屋）、冷却水ポンプ・薬注ポンプ（本館1階機械室） シーズンイン作業：冷却塔本体内部・水槽・ファン・配管ストレーナーの清掃及びファン軸受けにグリス注入、冷却水ポンプのグランドパッキンからの滴下調整及び配管バルブの開閉確認、導電率自動管理装置の調整等 | 5回/年 （シーズンイン1回、オン3回、オフ1回）
27 | 本庁舎 | 財政課 | 空調設備点検等 | 冷却水水質管理 |  | 薬品：レジオネラ菌・スケール防止剤（12㎏缶6缶程度）（シーズン 連続投入） 検査：レジオネラ菌分析（年1回）※、PH・電気伝導率等分析（年3回）（シーズン） |  | ※菌が検出した場合は、殺菌剤を投入し再検査
28 | 本庁舎 | 財政課 | 空調設備点検等 | 換気扇等機器 | 24台 | 点検並びに機器及び給排気口の清掃 設置場所：天井扇（本館1階3台・2階2台・3階2台、東別館2階5台・3階4台）、ロスナイ（本館2階1台、東別館2階5台・3階4台）有圧扇（東別館1階3台） シーズンイン作業：本体パネル・吸込み口・吹出し口・フィルターの清掃、 | 2回/年
29 | 本庁舎 | 財政課 | 蒸気暖房設備機器（蒸気ボイラー性能点検） | 蒸気ボイラー | 1基 | 鋳鉄製ボイラー（伝熱面積12.8㎡） ボイラー性能検査（法定検査）前、ボイラー運転終了後の点検 設置場所：北別館（1階ボイラー室） | 2回/年
30 | 本庁舎 | 財政課 | 蒸気暖房設備機器（ボイラー煤煙測定分析） | 蒸気ボイラー | 1基 | 測定内容：ばいじん・Noｘ・ＳＯｘの測定 測定場所：北別館（1階ボイラー室） | 1回/年
31 | 本庁舎 | 財政課 | 蒸気暖房設備機器（蒸気暖房設備機器月例点検及び試運転調整） | 蒸気ボイラー、真空ポンプユニット、オイルポンプ等 | 各1基 | 蒸気ボイラーの月例点検及び試運転調整、真空ポンプユニットについては内部清掃、蒸気トラップについては年1回分解清掃、配管類については老朽化のため毎月の漏水点検等 点検場所：北別館1階ボイラー室、本館・北別館1階 | 5回/年
32 | 本庁舎 | 財政課 | 蒸気暖房設備機器（蒸気コイル点検） | 蒸気コイル | 121台 | 本体の異常等及び弁の開閉確認並びにドレントラップ・開閉バルブからの漏水点検等
33 | 本庁舎 | 財政課 | 蒸気暖房設備機器（地下式オイルタンク月例点検） | 地下式オイルタンク | 1基 | タンク容量8000L 点検場所：北別館東別館（情報センターとの間） | 11回/年
34 | 本庁舎 | 財政課 | 蒸気暖房設備機器（地下式オイルタンク・サービスタンク定期点検） | 地下式オイルタンク、サービスタンク | 各1基 | サービスタンク容量（200L） 点検場所：サービスタンク（北別館1階ボイラー室） 点検内容：地下式オイルタンクは、消防法定期点検（地下埋設タンク・配管の漏洩検査）を行う。 | 1回/年 | 報告書は有明消防本部へ提出すること
35 | 本庁舎 | 財政課 | 建築基準法関係防災設備点検 | 防火戸、防火シャッター | 13か所 | 連動制御器5基、煙感知器14個、防火戸4か所、防火シャッター9か所 設置場所：本館、東別館、EL | 2回/年
36 | 本庁舎 | 財政課 | 建築基準法関係防災設備点検 | 非常用照明装置 | 227台 | 蛍光灯49台、ダウンライト178台 設置場所：本館、北別館、東別館、情報センター、別棟、ＥＬ | 2回/年 | 本館3階議場の天井高さ5.5ｍ

## 自家用電気工作物
別紙２－２ 保守点検等業務（自家用電気工作物保安管理）
№ | 施設名 | 所管課 | 設備容量 | 受電電圧 | その他機器・設備 | 点検等回数頻度 | 備考
1 | 荒尾第一小学校 | 教育振興課 | 125KVA | 6600V | 太陽光発電設備（30kw） | 月次点検（毎月） 停電年次点検（1回/年） | 臨時点検（必要に応じて）
2 | 万田小学校 | 教育振興課 | 225KVA | 6600V | 太陽光発電設備（60kw） | 月次点検（毎月） 停電年次点検（1回/年） | 臨時点検（必要に応じて）
3 | 平井小学校 | 教育振興課 | 125KVA | 6600V | 太陽光発電設備（20kw） | 月次点検（毎月） 停電年次点検（1回/年） | 臨時点検（必要に応じて）
4 | 府本小学校 | 教育振興課 | 80KVA | 6600V |  | 月次点検（毎月） 停電年次点検（1回/年） | 臨時点検（必要に応じて）
5 | 八幡小学校 | 教育振興課 | 225KVA | 6600V | 太陽光発電設備（30kw） | 月次点検（毎月） 停電年次点検（1回/年） | 臨時点検（必要に応じて）
6 | 有明小学校 | 教育振興課 | 80KVA | 6600V | 太陽光発電設備（15kw） | 月次点検（毎月） 停電年次点検（1回/年） | 臨時点検（必要に応じて）
7 | 緑ヶ丘小学校 | 教育振興課 | 125KVA | 6600V | 太陽光発電設備（20kw） | 月次点検（毎月） 停電年次点検（1回/年） | 臨時点検（必要に応じて）
8 | 中央小学校 | 教育振興課 | 125KVA | 6600V | 太陽光発電設備（30kw） | 月次点検（毎月） 停電年次点検（1回/年） | 臨時点検（必要に応じて）
9 | 清里小学校 | 教育振興課 | 80KVA | 6600V |  | 月次点検（毎月） 停電年次点検（1回/年） | 臨時点検（必要に応じて）
10 | 荒尾海陽中学校 | 教育振興課 | 150KVA | 6600V | 太陽光発電設備（30kw） | 月次点検（毎月） 停電年次点検（1回/年） | 臨時点検（必要に応じて）
11 | 荒尾第三中学校 | 教育振興課 | 200KVA | 6600V | 太陽光発電設備（20kw） | 月次点検（毎月） 停電年次点検（1回/年） | 臨時点検（必要に応じて）
12 | 荒尾第四中学校 | 教育振興課 | 175KVA | 6600V |  | 月次点検（毎月） 停電年次点検（1回/年） | 臨時点検（必要に応じて）
13 | 保健センター | すこやか未来課 | 65KVA | 6600V |  | 月次点検（毎月） 停電年次点検（1回/年） | 臨時点検（必要に応じて）
14 | 人権啓発センター | 人権啓発推進室 | 80KVA | 6600V |  | 月次点検（毎月） 停電年次点検（1回/年） | 臨時点検（必要に応じて）
15 | 本庁舎 | 財政課 | 600KVA | 6600V | 非常用発電設備（72kw）、太陽光発電設備（20kw）、蓄電池 | 月次点検（毎月） 停電年次点検（1回/年） | 臨時点検（必要に応じて）
16 | 斎場 | 環境保全課 | 80KVA | 6600V | 非常用発電設備（37kw） | 月次点検（毎月） 停電年次点検（1回/年） | 臨時点検（必要に応じて）
17 | リレーセンター東宮内 | 環境保全課 | 250KVA | 6600V |  | 月次点検（毎月） 停電年次点検（5回/年） | 臨時点検（必要に応じて）
18 | 松ケ浦環境センター | 環境保全課 | 800KVA | 6600V |  | 月次点検（隔月） 停電年次点検（1回/年） | 臨時点検（必要に応じて）
19 | 一般廃棄物最終処分場 | 環境保全課 | 85KVA | 6600V |  | 月次点検（隔月） 停電年次点検（1回/年） | 臨時点検（必要に応じて）

## 消防設備
別紙２－３ 保守点検等業務（消防設備点検）
№ | 施設名 | 所管課 | 機器・設備等 | 点検等回数頻度 | 備考
1 | 宮崎兄弟の生家施設 | 文化企画課 | 消火器、屋外消火栓設備、自動火災報知設備、誘導灯、非常電源（専用受電設備） | 機器点検1回/年 機器・総合点検1回/年
2 | 万田中央体育館 | 生涯学習課 | 消火器、非常警報設備 | 機器点検1回/年 機器・総合点検1回/年
3 | 東大谷体育館 | 生涯学習課 | 消火器、非常警報設備 | 機器点検1回/年 機器・総合点検1回/年
4 | 荒尾第一小学校 | 教育振興課 | 消火器、屋内消火栓設備、自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報器、避難器具、防排煙制御設備 | 機器点検2回/年 総合点検1回/年
5 | 万田小学校 | 教育振興課 | 消火器、屋内消火栓設備、自動火災報知設備、防排煙制御設備、非常放送設備 | 機器点検2回/年 総合点検1回/年
6 | 平井小学校 | 教育振興課 | 消火器、屋内消火栓設備、自動火災報知設備、誘導標識、防排煙制御設備 | 機器点検2回/年 総合点検1回/年
7 | 府本小学校 | 教育振興課 | 消火器、自動火災報知設備、防排煙制御設備 | 機器点検2回/年 総合点検1回/年
8 | 八幡小学校 | 教育振興課 | 消火器、屋内消火栓設備、自動火災報知設備、誘導灯、防排煙制御設備 | 機器点検2回/年 総合点検1回/年
9 | 有明小学校 | 教育振興課 | 消火器、屋内消火栓設備、自動火災報知設備、漏電火災警報器、防排煙制御設備 | 機器点検2回/年 総合点検1回/年
10 | 緑ヶ丘小学校 | 教育振興課 | 消火器、屋内消火栓、自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報器、誘導標識、防排煙制御設備 | 機器点検2回/年 総合点検1回/年
11 | 中央小学校 | 教育振興課 | 消火器、屋内消火栓設備、自動火災報知設備、防排煙制御設備 | 機器点検2回/年 総合点検1回/年
12 | 清里小学校 | 教育振興課 | 消火器、自動火災報知設備、防排煙制御設備 | 機器点検2回/年 総合点検1回/年
13 | 桜山小学校 | 教育振興課 | 消火器、屋内消火栓設備、自動火災報知設備 | 機器点検2回/年 総合点検1回/年
14 | 荒尾海陽中学校 | 教育振興課 | 消火器、屋内消火栓設備、自動火災報知設備、漏電火災警報器、非常放送設備、非常警報設備（プレハブ棟）、避難器具、避難器具（プレハブ棟）、防排煙制御設備 | 機器点検2回/年 総合点検1回/年
15 | 荒尾第三中学校 | 教育振興課 | 消火器、屋内消火栓設備、自動火災報知設備、誘導灯、防排煙制御設備 | 機器点検2回/年 総合点検1回/年
16 | 荒尾第四中学校 | 教育振興課 | 消火器、屋内消火栓設備、自動火災報知設備、非常放送設備、避難器具、防排煙制御設備 | 機器点検2回/年 総合点検1回/年
17 | 清里保育園 | 子育て支援課 | 消火器、自動火災報知設備、誘導灯 | 機器点検1回/年 機器・総合点検1回/年
18 | 保健センター | すこやか未来課 | 消火器、自動火災報知設備、誘導灯 | 機器点検1回/年 機器・総合点検1回/年
19 | 人権啓発センター | 人権啓発推進室 | 消火器、自動火災報知設備、誘導灯 | 機器点検1回/年 機器・総合点検1回/年 防火対象物点検1回/年 | 防火対象物点検含む。
20 | 児童センター | 人権啓発推進室 | 消火器、自動火災報知設備、誘導灯 | 機器点検1回/年 機器・総合点検1回/年 防火対象物点検1回/年 | 防火対象物点検含む。
21 | 斎場 | 環境保全課 | 消火器、自動火災報知設備、誘導灯 | 機器点検1回/年 機器・総合点検1回/年
22 | 松ケ浦環境センター | 環境保全課 | 消火器、自動火災報知設備、誘導灯、防火扉・シャッター設備 | 機器点検1回/年 機器・総合点検1回/年
23 | 北五反田団地 | 建築住宅課 | 消火器、非常警報設備、避難器具 | 機器点検1回/年 機器・総合点検1回/年
24 | 八幡台団地 | 建築住宅課 | A～C棟：消火器、避難器具 D～L棟：消火器、非常警報設備、避難器具 | 機器点検1回/年 機器・総合点検1回/年
25 | 中央区団地 | 建築住宅課 | 1～3、6棟：消火器、自動火災報知設備、避難器具 4～5、7～8棟：消火器、非常警報設備、避難器具、共同住宅用自動火災報知設備 9棟：消火器、非常警報設備、避難器具 10棟：消火器、自動火災報知設備、非常警報設備、共同住宅用自動火災報知設備 11棟：消火器、非常警報設備、共同住宅用自動火災報知設備 12～17棟：消火器 | 機器点検1回/年 機器・総合点検1回/年
26 | 桜山団地 | 建築住宅課 | A～D棟：消火器、避難器具 E～K棟：消火器、非常警報設備、避難器具 | 機器点検1回/年 機器・総合点検1回/年

## 空調設備
別紙２－４ 保守点検等業務（空調設備保守点検等業務）
№ | 施設名 | 所管課 | 実施内容 | 機器・設備等 | 点検等回数頻度 | 備考
1 | 人権啓発センター | 人権啓発推進室 | 空調設備の保守点検 | MITSUBISHI MPUZ-ERP80HA8・PLH-63GKV・PLH-J56GK・MLZ-3214S、 TOSHIBA ROA-AP454H、ダイキン工業 SZRG63BCV 室内機11台、室外機9台 | 2回/年（5月、10月）
2 | 児童センター | 人権啓発推進室 | 空調設備の保守点検 | TOSHIBA AIU-AP806H、ダイキン工業FHYCJ45B 室内機3台、室外機3台 | 2回/年（5月、10月）
3 | 荒尾第一小学校 | 教育振興課 | 空調室内機のフィルター清掃 | 設置数37台 | 2回/年 | 化粧パネルのホコリ等の除去含む
4 | 万田小学校 | 教育振興課 | 空調室内機のフィルター清掃 | 設置数51台 | 2回/年 | 化粧パネルのホコリ等の除去含む
5 | 平井小学校 | 教育振興課 | 空調室内機のフィルター清掃 | 設置数26台 | 2回/年 | 化粧パネルのホコリ等の除去含む
6 | 府本小学校 | 教育振興課 | 空調室内機のフィルター清掃 | 設置数24台 | 2回/年 | 化粧パネルのホコリ等の除去含む
7 | 八幡小学校 | 教育振興課 | 空調室内機のフィルター清掃 | 設置数39台 | 2回/年 | 化粧パネルのホコリ等の除去含む
8 | 有明小学校 | 教育振興課 | 空調室内機のフィルター清掃 | 設置数26台 | 2回/年 | 化粧パネルのホコリ等の除去含む
9 | 緑ヶ丘小学校 | 教育振興課 | 空調室内機のフィルター清掃 | 設置数37台 | 2回/年 | 化粧パネルのホコリ等の除去含む
10 | 中央小学校 | 教育振興課 | 空調室内機のフィルター清掃 | 設置数46台 | 2回/年 | 化粧パネルのホコリ等の除去含む
11 | 清里小学校 | 教育振興課 | 空調室内機のフィルター清掃 | 設置数20台 | 2回/年 | 化粧パネルのホコリ等の除去含む
12 | 桜山小学校 | 教育振興課 | 空調室内機のフィルター清掃 | 設置数31台 | 2回/年 | 化粧パネルのホコリ等の除去含む
13 | 荒尾海陽中学校 | 教育振興課 | 空調室内機のフィルター清掃 | 設置数64台 | 2回/年 | 化粧パネルのホコリ等の除去含む
14 | 荒尾第三中学校 | 教育振興課 | 空調室内機のフィルター清掃 | 設置数64台 | 2回/年 | 化粧パネルのホコリ等の除去含む
15 | 荒尾第四中学校 | 教育振興課 | 空調室内機のフィルター清掃 | 設置数60台 | 2回/年 | 化粧パネルのホコリ等の除去含む

## 自動ドア
別紙２－5 保守点検等業務（自動扉開閉装置保守点検業務）
№ | 施設名 | 所管課 | 機器・設備等 | 点検等回数頻度 | 備考
1 | 保健センター | すこやか未来課 | 玄関片引き１台 | 4回/年
2 | 人権啓発センター | 人権啓発推進室 | 玄関片引き１台 | 4回/年
3 | 本庁舎 | 財政課 | 両引き１台（本館）、片引き４台（本館、北別館、職業相談室） | 4回/年
4 | 斎場 | 環境保全課 | 玄関両引き2台、炉前両引き3台 | 4回/年
5 | 松ケ浦環境センター | 環境保全課 | 産業用大型特殊自動ドア三重片引2台 | 3回/年

## エレベータ
別紙２－６ 保守点検等業務（エレベータ保守点検業務）
№ | 施設名 | 所管課 | 機器・設備等 | 点検等回数頻度 | 備考
1 | 中央区団地 | 建築住宅課 | 機械室なし住宅用エレベータ(10棟・11棟） 日立UAR-9-2S45 1基 | 定期点検 法定点検1回/年 | 定期点検等の保全業務は建築保全業務共通仕様書に基づき実施する。
2 | 万田小学校 | 教育振興課 | 日立UAP-11-CO45 1基 | 定期点検 法定点検1回/年 | 定期点検等の保全業務は建築保全業務共通仕様書に基づき実施する。
3 | 八幡小学校 | 教育振興課 | 東芝CV－200S１基 | 定期点検4回/年 法定点検1回/年
4 | 荒尾海陽中学校 | 教育振興課 | 東芝製 乗用エレベーター1基（油圧式） | 定期点検1回/月 法定点検1回/年
5 | 荒尾第三中学校 | 教育振興課 | 三菱電機製 乗用エレベーター1基 | 定期点検 法定点検1回/年 | 定期点検等の保全業務は建築保全業務共通仕様書に基づき実施する。
6 | 保健センター | すこやか未来課 | 日立製 乗用エレベーター1基（油圧式） | 定期点検1回/月 法定点検1回/年
7 | 本庁舎 | 財政課 | 東芝製 乗用エレベーター1基 | 定期点検 法定点検1回/年 | 定期点検等の保全業務は建築保全業務共通仕様書に基づき実施する。

## プールろ過
別紙２－７ 保守点検等業務（プールろ過機保守点検業務）
№ | 施設名 | 所管課 | 機器・設備等 | 点検等回数頻度 | 備考
1 | 荒尾第一小学校 | 教育振興課 | 手動 ※点検はプール授業開始前と終了後に実施 | 2回/年
2 | 万田小学校 | 教育振興課 | 全自動 ※点検はプール授業開始前と終了後に実施 | 2回/年
3 | 平井小学校 | 教育振興課 | 全自動 ※点検はプール授業開始前と終了後に実施 | 2回/年
4 | 府本小学校 | 教育振興課 | 全自動 ※点検はプール授業開始前と終了後に実施 | 2回/年
5 | 八幡小学校 | 教育振興課 | 全自動 ※点検はプール授業開始前と終了後に実施 | 2回/年
6 | 有明小学校 | 教育振興課 | 手動 ※点検はプール授業開始前と終了後に実施 | 2回/年
7 | 緑ヶ丘小学校 | 教育振興課 | 手動 ※点検はプール授業開始前と終了後に実施 | 2回/年
8 | 中央小学校 | 教育振興課 | 手動 ※点検はプール授業開始前と終了後に実施 | 2回/年
9 | 清里小学校 | 教育振興課 | 手動 ※点検はプール授業開始前と終了後に実施 | 2回/年
10 | 桜山小学校 | 教育振興課 | 全自動 ※点検はプール授業開始前と終了後に実施 | 2回/年
11 | 荒尾海陽中学校 | 教育振興課 | 手動 ※点検はプール授業開始前と終了後に実施 | 2回/年
12 | 荒尾第三中学校 | 教育振興課 | 全自動 ※点検はプール授業開始前と終了後に実施 | 2回/年
13 | 荒尾第四中学校 | 教育振興課 | 手動 ※点検はプール授業開始前と終了後に実施 | 2回/年

## 浄化槽
別紙２－８ 保守点検等業務（浄化槽保守点検等業務）
№ | 施設名 | 所管課 | 実施内容 | 機器・設備等 | 点検等回数頻度 | 備考
1 | 小岱山駐車場トイレ | 産業振興課 | 浄化槽の清掃及び保守点検 | 10人槽、小型合併 1基 | 定期点検1回/月 清掃1回/年 | 水質検査含む
2 | 岩本橋観光トイレ | 産業振興課 | 浄化槽の清掃及び保守点検 | 21人槽、分離接触ばっ気 1基 | 定期点検1回/月 清掃1回/年 | 水質検査含む
3 | 清里小放課後児童クラブ | 子育て支援課 | 浄化槽の清掃及び保守点検 | 5人槽、小型合併 1基 | 定期点検1回/月 清掃1回/年 | 水質検査含む
4 | 平井小学校 | 教育振興課 | 浄化槽の保守点検 | 90人槽、合併処理 1基 | 定期点検2回/月 | 水質検査含む
5 | 府本小学校 | 教育振興課 | 浄化槽の保守点検 | 97人槽、分離ばっ気 1基 | 定期点検1回/月 | 水質検査含む
6 | 清里小学校 | 教育振興課 | 浄化槽の保守点検 | 97人槽、分離ばっ気 1基 | 定期点検1回/月 | 水質検査含む
7 | 清里保育園 | 子育て支援課 | 浄化槽の保守点検 | 15人槽2基、全ばっ気 2基 | 定期点検1回/月 | 水質検査含む
8 | 平井小学校 | 教育振興課 | 浄化槽の清掃 | №4と同様 | 清掃1回/年
9 | 府本小学校 | 教育振興課 | 浄化槽の清掃 | №5と同様 | 清掃1回/年
10 | 清里小学校 | 教育振興課 | 浄化槽の清掃 | №6と同様 | 清掃1回/年
11 | 清里保育園 | 子育て支援課 | 浄化槽の清掃 | №7と同様 | 清掃2回/年

## 貯水槽
別紙２－9 保守点検等業務（貯水槽・高架水槽点検等業務）
№ | 施設名 | 所管課 | 実施内容 | 機器・設備等 | 点検等回数頻度 | 備考
1 | 荒尾第一小学校 | 教育振興課 | 貯水槽・高架水槽の清掃点検 | 受水槽10t、高架水槽3t | 1回/年 | 水質検査含む
2 | 平井小学校 | 教育振興課 | 貯水槽・高架水槽の清掃点検 | 受水槽6t、高架水槽3t | 1回/年 | 水質検査含む
3 | 府本小学校 | 教育振興課 | 貯水槽・高架水槽の清掃点検 | 受水槽10t、高架水槽2t | 1回/年 | 水質検査含む
4 | 有明小学校 | 教育振興課 | 貯水槽・高架水槽の清掃点検 | 受水槽12t、高架水槽6t | 1回/年 | 水質検査含む
5 | 中央小学校 | 教育振興課 | 貯水槽・高架水槽の清掃点検 | 受水槽12.5t、高架水槽6t | 1回/年 | 水質検査含む
6 | 清里小学校 | 教育振興課 | 貯水槽・高架水槽の清掃点検 | 受水槽10t、高架水槽6t | 1回/年 | 水質検査含む
7 | 桜山小学校 | 教育振興課 | 貯水槽・高架水槽の清掃点検 | 高架水槽4t | 1回/年 | 水質検査含む
8 | 荒尾海陽中学校 | 教育振興課 | 貯水槽・高架水槽の清掃点検 | 受水槽12t、高架水槽4t。 | 1回/年 | 水質検査含む
9 | 荒尾第三中学校 | 教育振興課 | 貯水槽・高架水槽の清掃点検 | 受水槽8t、高架水槽2t×2台 | 1回/年 | 水質検査含む
10 | 荒尾第四中学校 | 教育振興課 | 貯水槽・高架水槽の清掃点検 | 受水槽15t、高架水槽5t | 1回/年 | 水質検査含む
11 | 北五反田団地 | 建築住宅課 | 給水装置の維持管理 | 受水槽12㎥ | 清掃1回/年 機器の作動試験3回/年 水質検査1回/年 定期点検8回/年
12 | 八幡台団地 | 建築住宅課 | 給水装置の維持管理 | ACE棟（受水槽12㎥）、BDF棟（受水槽12㎥）、GH棟（受水槽14㎥）、JKL棟（受水槽14㎥） | 清掃1回/年 機器の作動試験3回/年 水質検査1回/年 定期点検8回/年
13 | 桜山団地 | 建築住宅課 | 給水装置の維持管理 | A棟（受水槽6㎥、高架水槽3㎥）、BCD棟（受水槽17㎥）、EFG棟（受水槽14㎥）、HJK棟（受水槽14㎥） | 清掃1回/年 機器の作動試験3回/年 水質検査1回/年 定期点検8回/年
14 | 荒尾第一小学校 | 教育振興課 | 簡易専用水道施設の検査 | №1参照 | 1回/年 | 受水槽10㎥以上が対象
15 | 府本小学校 | 教育振興課 | 簡易専用水道施設の検査 | №3参照 | 1回/年 | 受水槽10㎥以上が対象
16 | 有明小学校 | 教育振興課 | 簡易専用水道施設の検査 | №4参照 | 1回/年 | 受水槽10㎥以上が対象
17 | 中央小学校 | 教育振興課 | 簡易専用水道施設の検査 | №5参照 | 1回/年 | 受水槽10㎥以上が対象
18 | 清里小学校 | 教育振興課 | 簡易専用水道施設の検査 | №6参照 | 1回/年 | 受水槽10㎥以上が対象
19 | 荒尾海陽中学校 | 教育振興課 | 簡易専用水道施設の検査 | №8参照 | 1回/年 | 受水槽10㎥以上が対象
20 | 荒尾第四中学校 | 教育振興課 | 簡易専用水道施設の検査 | №10参照 | 1回/年 | 受水槽10㎥以上が対象
21 | 桜山団地 | 建築住宅課 | 簡易専用水道施設の検査 | №13参照 | 1回/年 | 受水槽10㎥以上が対象

## 学校水質検査
別紙２－１０ 保守点検等業務（学校環境基準に係る水質検査業務）
№ | 施設名 | 所管課 | 実施内容 | 点検等回数頻度 | 備考
1 | 荒尾第一小学校 | 教育振興課 | プール水検査、循環ろ過装機の濁度検査、プール水の総トリハロメタン検査、飲料水検査 | 1回/年
2 | 万田小学校 | 教育振興課 | プール水検査、循環ろ過装機の濁度検査、プール水の総トリハロメタン検査、飲料水検査 | 1回/年
3 | 平井小学校 | 教育振興課 | プール水検査、循環ろ過装機の濁度検査、プール水の総トリハロメタン検査、飲料水検査 | 1回/年
4 | 府本小学校 | 教育振興課 | プール水検査、循環ろ過装機の濁度検査、プール水の総トリハロメタン検査、飲料水検査 | 1回/年
5 | 八幡小学校 | 教育振興課 | プール水検査、循環ろ過装機の濁度検査、プール水の総トリハロメタン検査、飲料水検査 | 1回/年
6 | 有明小学校 | 教育振興課 | プール水検査、循環ろ過装機の濁度検査、プール水の総トリハロメタン検査、飲料水検査 | 1回/年
7 | 緑ヶ丘小学校 | 教育振興課 | プール水検査、循環ろ過装機の濁度検査、プール水の総トリハロメタン検査、飲料水検査 | 1回/年
8 | 中央小学校 | 教育振興課 | プール水検査、循環ろ過装機の濁度検査、プール水の総トリハロメタン検査、飲料水検査 | 1回/年
9 | 清里小学校 | 教育振興課 | プール水検査、循環ろ過装機の濁度検査、プール水の総トリハロメタン検査、飲料水検査 | 1回/年
10 | 桜山小学校 | 教育振興課 | プール水検査、循環ろ過装機の濁度検査、プール水の総トリハロメタン検査、飲料水検査 | 1回/年
11 | 荒尾海陽中学校 | 教育振興課 | プール水検査、循環ろ過装機の濁度検査、プール水の総トリハロメタン検査、飲料水検査 | 1回/年
12 | 荒尾第三中学校 | 教育振興課 | プール水検査、循環ろ過装機の濁度検査、プール水の総トリハロメタン検査、飲料水検査 | 1回/年
13 | 荒尾第四中学校 | 教育振興課 | プール水検査、循環ろ過装機の濁度検査、プール水の総トリハロメタン検査、飲料水検査 | 1回/年

## 庁舎トイレ
別紙２－１１ 保守点検等業務（トイレ大小便器排水管保守業務）
№ | 施設名 | 所管課 | 機器・設備等 | 点検等回数頻度 | 備考
1 | 本庁舎 | 財政課 | 日本カルミック㈱製 サニタイザーMk7 、エアーフレッシュナー、便座シートクリーナーW、便座シートクリーナーＬ | 芳香剤、消毒殺菌剤、洗浄剤、便座除菌剤の交換6回/年（ただし、シートクリーナーLは3回/年）

## その他設備
別紙２－１２ 保守点検等業務（その他設備保守点検業務）
№ | 施設名 | 所管課 | 実施内容 | 機器・設備等 | 点検等回数頻度 | 備考
1 | プロローグ広場 | 産業振興課 | 駐車場管理機器の保守点検 | アマノ(株)製 GT-4700（発券機、精算機、車両感知センサー、カーゲート、表示灯等） | 定期点検4回/年
2 | 斎場 | 環境保全課 | 地下タンクの定期点検 | 灯油 タンク容量3,000L | 定期点検2回/年
3 | 松ケ浦環境センター | 環境保全課 | 地下タンクの定期点検 | A重油 タンク容量12,000L、メタノール タンク容量3,000L | 3年に1回 | 次回はR7年度
4 | リレーセンター東宮内 | 環境保全課 | ボイラーの保守点検 | KSAN160WL 使用燃料（灯油） | 定期点検1回/年

## 機械警備
別紙２－１３ 保守点検等業務（機械警備業務）
№ | 施設名 | 所管課 | 実施内容 | 警備基準時間 | 備考
1 | 宮崎兄弟生家施設 | 文化企画課 | 防犯：警備開始～解除 移報（火災）：24時間監視 | 平日（月曜除く）、土日、祝日：17時から9時まで 月曜、年末年始：9時から9時まで
2 | 起業家支援センター | 産業振興課 | 防犯：警備開始～解除 移報（火災）：24時間監視 | 平日：8時から8時まで 休日（1月1日～3日）：8時から8時まで
3 | プロローグ広場 | 産業振興課 | 防犯：警備開始～解除 移報（設備（ガイドホン）、精算機、発券機）：24時間監視 | 0時から0時まで | トラブル対応（ガイドホン対応、駐車券紛失対応、駐車券の補充、レシート及びジャーナルの交換、釣銭の補充、両替対応）含む。
4 | 荒尾第一小学校 | 教育振興課 | 防犯：警備開始～解除 移報（火災）：24時間監視 | 平日：17時から8時まで 土日、祝日、正月：8時から8時まで
5 | 万田小学校 | 教育振興課 | 防犯：警備開始～解除 移報（火災）：24時間監視 | 平日：17時から8時まで 土日、祝日、正月：8時から8時まで
6 | 平井小学校 | 教育振興課 | 防犯：警備開始～解除 移報（火災）：24時間監視 | 平日：17時から8時まで 土日、祝日、正月：8時から8時まで
7 | 府本小学校 | 教育振興課 | 防犯：警備開始～解除 移報（火災）：24時間監視 | 平日：17時から8時まで 土日、祝日、正月：8時から8時まで
8 | 八幡小学校 | 教育振興課 | 防犯：警備開始～解除 移報（火災）：24時間監視 | 平日：17時から8時まで 土日、祝日、正月：8時から8時まで
9 | 有明小学校 | 教育振興課 | 防犯：警備開始～解除 移報（火災）：24時間監視 | 平日：17時から8時まで 土日、祝日、正月：8時から8時まで
10 | 緑ヶ丘小学校 | 教育振興課 | 防犯：警備開始～解除 移報（火災）：24時間監視 | 平日：17時から8時まで 土日、祝日、正月：8時から8時まで
11 | 中央小学校 | 教育振興課 | 防犯：警備開始～解除 移報（火災）：24時間監視 | 平日：17時から8時まで 土日、祝日、正月：8時から8時まで
12 | 清里小学校 | 教育振興課 | 防犯：警備開始～解除 移報（火災）：24時間監視 | 平日：17時から8時まで 土日、祝日、正月：8時から8時まで
13 | 桜山小学校 | 教育振興課 | 防犯：警備開始～解除 移報（火災）：24時間監視 | 平日：17時から8時まで 土日、祝日、正月：8時から8時まで
14 | 荒尾海陽中学校 | 教育振興課 | 防犯：警備開始～解除 移報（火災）：24時間監視 | 平日：17時から8時まで 土日、祝日、正月：8時から8時まで
15 | 荒尾第三中学校 | 教育振興課 | 防犯：警備開始～解除 移報（火災）：24時間監視 | 平日：17時から8時まで 土日、祝日、正月：8時から8時まで
16 | 荒尾第四中学校 | 教育振興課 | 防犯：警備開始～解除 移報（火災）：24時間監視 | 平日：17時から8時まで 土日、祝日、正月：8時から8時まで
17 | 保健センター | すこやか未来課 | 防犯：警備開始～解除 移報（火災）：24時間監視 | 平日：17時15分から8時30分まで 土日、祝日、年末年始：8時30分から8時30分まで
18 | 人権啓発センター | 人権啓発推進室 | 防犯：警備開始～解除 移報（火災）：24時間監視 | 平日：17時から8時30分まで 土日、祝日、年末年始：8時30分から8時30分まで
19 | 児童センター | 人権啓発推進室 | 防犯：警備開始～解除 移報（火災）：24時間監視 | 平日：18時から8時30分まで 土曜・日曜：17時から8時30分まで 月曜、第2・4火曜日、祝日、年末年始：8時30分から8時30分まで
20 | 本庁舎 | 財政課 | 防犯：警備開始～解除 移報（火災）：24時間監視 | 平日：17時15分から8時30分まで 土日、祝日、年末年始：8時30分から8時30分まで | マグネットセンサー173個以上 パッシブセンサー29個以上 ショックセンサー1個以上 赤外線センサー2個以上
21 | 斎場 | 環境保全課 | 防犯：警備開始～解除 移報（火災）：24時間監視 | 平日：17時から9時まで 休日（1月1日）：9時から9時まで
22 | リレーセンター東宮内 | 環境保全課 | 防犯：警備開始～解除 移報（火災）：24時間監視 | 平日：17時15分から8時30分まで 土日、祝日、年末年始：8時30分から8時30分まで
23 | 松ケ浦環境センター | 環境保全課 | 防犯：警備開始～解除 移報（火災）：24時間監視 | 平日：17時15分から8時30分まで 土日、祝日、年末年始：8時30分から8時30分まで

## 清掃
別紙２－１４ 保守点検等業務（清掃業務）
№ | 施設名 | 所管課 | 実施内容 | 仕様等 | 回数/頻度 | 備考
1 | 起業家支援センター | 産業振興課 | 施設内等の清掃 | 敷地内及び建物のトイレ・床・窓ガラス等の清掃 特別清掃：①塩ビタイル床（剥離洗浄後ワックス塗布）約２４０㎡、②塩ビタイル床（表面洗浄後ワックス塗布）約２４０㎡、③窓ガラス、窓枠清掃（網戸含む）、④トイレ等清掃（尿石研磨等含む） | 通常清掃3回/月 特別清掃①1回/年、②2回/年、③3回/年、④3回/年
2 | 保健センター | すこやか未来課 | 施設内等の清掃 | ①床部表面洗浄ワックス塗布 ②ガラス清掃 ③大・小便器排水管清掃 ④敷地内草刈・樹木剪定及び刈後処理・樹木消毒 ⑤カーペット洗浄 | ①3回/年（上期1回、下期2回） ②2回/年（上期1回、下期1回） ③4回/年（上期2回、下期2回） ④2回/年（上期1回、下期1回） ⑤2回/年（上期1回、下期1回） | 原則保健センターの就業時間外に実施
3 | 人権啓発センター | 人権啓発推進室 | 施設内等の清掃 | 和室（掃除機及びほうき）、事務所、廊下、会議室等（モップによる水ふき）、トイレ、生活改善室（調理室） | 1回/週（最大53日間） | 原則月曜日の午前9時～12時に実施
4 | 本庁舎 | 財政課 | 施設内等の清掃 | 清掃面積6,396㎡ 日常清掃：タイル・モザイク等（①階段・廊下・EL、①ロビー・喫煙所、①洗い場・トイレ、②会議室・秘書課控室、②議員控室・議員談話室等）⇒清拭、灰皿塵芥処理、垢落とし・研磨等、ジュータン及びタイルカーペット床（②市長・副市長室、②教育長室、②議場等）⇒清拭等 定期清掃：タイル（市庁舎全室）⇒ ①洗浄、①ワックス塗布、①ポリッシング、建具清拭（市庁舎全室）⇒ ①窓ガラス、②ブラインド、③照明、④壁、ジュータン及びタイルカーペット床（市長・副市長室、教育長室、議場等）⇒ ⑤シャンプー洗浄及び消毒 | 日常清掃：①平日、②2回/月（土曜日）その他必要に応じて 定期清掃：①3回/年、②2回/年、③1回/年、④汚れたとき、⑤1回/年 | 日常清掃の平日は午前7時30分から午後３時まで、土曜日は午前7時30分から正午まで（作業員の作業時間合計12時間）
5 | 斎場 | 環境保全課 | 施設内等の清掃 | 床清掃・ワックス塗布：待合ホール、湯沸室、化粧室、身障者トイレ、事務室、監視室（ワックスは2回塗布）（面積約147㎡） 御影石清掃：風除室、玄関ホール、炉前ホール、告別室、収骨室２ヶ所（面積約226㎡） トイレ等清掃：男・大小各々２箇所、女・大２箇所、身障者用１箇所、監 視室（尿石除去含む。） 窓ガラス・鏡清掃：正面玄関自動ドア、監視室窓等含 トップライト・電球・蛍光灯等清掃：炉前ホールトップライト９面、告別室３面、収骨室トップライト２面 周辺除草作業：面積約3,200㎡ その他：①障子張り替え、②外壁・軒下清掃、③換気扇清掃、③換気扇吸気口清掃、③エアコンフィルター清掃、③ガラリ付両開き框戸清掃、③地窓突出し部清 | 床清掃・ワックス塗布1回/月（4月分はワックス除去の上で再塗布） 御影石清掃1回/2か月 トイレ等清掃1回/月 窓ガラス等清掃1回/月 トップライト等清掃2回/年 周辺除草作業5回/年 その他①破れ・汚れがひどいとき、②1回/年、③2回/年
6 | リレーセンター東宮内 | 環境保全課 | 施設内等の清掃 | 床清掃・ワックス塗布（面積126.9㎡）、マット清掃、窓ガラス清掃 | 床清掃・ワックス塗布1回/月（4月分はワックス除去の上で再塗布） マット清掃1回/月 窓ガラス清掃3回/年（工場棟は1回/年） | 作業日は原則平日の水曜日
7 | 松ケ浦環境センター | 環境保全課 | 施設内等の清掃 | 床清掃・ワックス塗布（面積370㎡）、窓ガラス清掃 | 床清掃・ワックス塗布6回/月（2月分はワックス除去の上で再塗布） 窓ガラス清掃 管理棟6回/年、工場棟・車庫棟は2回/年）
8 | 深瀬の森体育館 | 生涯学習課 | 体育館のフロア清掃・ワックス掛け | アリーナ床洗浄及びドレッシングオイル２回散布（フロア面積480㎡） | 1回/年
9 | 西の峰体育館 | 生涯学習課 | 体育館のフロア清掃・ワックス掛け | アリーナ床洗浄及びドレッシングオイル２回散布（フロア面積612㎡） | 1回/年
10 | 万田中央体育館 | 生涯学習課 | 体育館のフロア清掃・ワックス掛け | アリーナ床洗浄及びドレッシングオイル２回散布（フロア面積463㎡） | 1回/年
11 | 東大谷体育館 | 生涯学習課 | 体育館のフロア清掃・ワックス掛け | アリーナ床洗浄及びドレッシングオイル２回散布（フロア面積690㎡） | 1回/年
12 | プロローグ広場 | 産業振興課 | トイレの清掃等 | トイレ清掃（便器洗浄、床清掃、トイレットペーパー交換、ごみ処理、内外壁の清掃）、消耗品の調達、床のポリッシャー研磨、周辺除草（除草後の草処理含む） | トイレ清掃26日/月（作業時間2時間） 床研磨1回/月（作業時間2時間） 除草5回/年（作業時間8時間）
13 | 平山バイパス観光トイレ | 産業振興課 | トイレの清掃等 | トイレ清掃（便器洗浄、床清掃、トイレットペーパー交換、ごみ処理、内外壁の清掃）、消耗品の調達、床のポリッシャー研磨、周辺除草（除草後の草処理含む） | トイレ清掃26日/月（作業時間2時間） 床研磨1回/月（作業時間2時間） 除草5回/年（作業時間8時間）
14 | 岩本橋観光トイレ | 産業振興課 | トイレの清掃等 | トイレ清掃（便器洗浄、床清掃、トイレットペーパー交換、ごみ処理、内外壁の清掃）、消耗品の調達、床のポリッシャー研磨、周辺除草（除草後の草処理含む） | トイレ清掃26日/月（作業時間2時間） 床研磨1回/月（作業時間2時間） 除草5回/年（作業時間8時間）
15 | 多目的広場トイレ | 産業振興課 | トイレの清掃等 | トイレ清掃（便器洗浄、床清掃、トイレットペーパー交換、ごみ処理、内外壁の清掃）、消耗品の調達、床のポリッシャー研磨、周辺除草（除草後の草処理含む） | トイレ清掃26日/月（作業時間2時間） 床研磨1回/月（作業時間2時間） 除草6回/年（作業時間8時間）
16 | 小岱山駐車場トイレ | 産業振興課 | トイレの清掃等 | トイレ清掃（便器洗浄、床清掃、トイレットペーパー交換、ごみ処理、内外壁の清掃）、消耗品の調達、床のポリッシャー研磨 | トイレ清掃4回/月（作業時間1.5時間） 床研磨1回/月（作業時間2時間）
17 | 南荒尾駅前トイレ | 産業振興課 | トイレの清掃等 | トイレ清掃（便器洗浄、床清掃、トイレットペーパー交換、ごみ処理、内外壁の清掃）、消耗品の調達、床のポリッシャー研磨 | トイレ清掃4回/月（作業時間1.5時間） 床研磨1回/月（作業時間2時間）
18 | 小学校10校 | 教育振興課 | トイレの清掃等 | トイレ清掃（尿石除去含む）、小便器・和便器・洋便器 （※10校のうち、毎年３～４校ずつ持ち回りで実施。） | 1回/年 | 令和3年度は八幡・清里・桜山にて実施
19 | 中学校３校 | 教育振興課 | トイレの清掃等 | トイレ清掃（尿石除去含む）、小便器・和便器・洋便器 （※3校のうち、毎年１校ずつ持ち回りで実施。） | 1回/年 | 令和3年度は四中にて実施

## 衛生害虫
別紙２－１５ 保守点検等業務（衛生害虫等防除業務）
№ | 施設名 | 所管課 | 仕様等 | 点検等回数頻度 | 備考
1 | 清里保育園 | 子育て支援課 | 給食室（47㎡） ネズミ防除：粘着ボードトラップの点検、防除対象（クマネズミ、ドブネズミ、ハツカネズミ） 昆虫等防除：ベイト処理、目視点検、徘徊性昆虫用トラップの点検及び残留処理 防除対象（チャバネゴキブリ、クロゴキブリ） | 1回/月

## 遊具
別紙２－１６ 保守点検等業務（遊具保守点検業務）
№ | 施設名 | 所管課 | 点検等回数頻度 | 備考
1 | 小学校10校 | 教育振興課 | 1回/年
2 | 中学校3校 | 教育振興課 | 1回/年
3 | 清里保育園 | 子育て支援課 | 1回/年
4 | 市営住宅（新図団地、八幡台団地、桜山団地、中央区団地） | 建築住宅課 | 1回/年 | 敷地内公園（15か所）、現在は市職員が直接実施 ※都市公園は除く。

## 樹木伐採
別紙２－１７ 保守点検等業務（樹木管理・剪定・伐採等業務）
№ | 施設名 | 所管課 | 実施内容 | 仕様等 | 点検等回数頻度 | 備考
1 | 清里保育園 | 子育て支援課 | 樹木剪定 | サクラ・ケヤキ等の剪定 | 1回/年
2 | 人権啓発センター | 環境保全課 | 樹木剪定 | ツツジ等の消毒・剪定 | 1回/年
3 | 宮崎兄弟生家施設 | 文化企画課 | 樹木管理 | 牡丹園の管理（樹木診断、剪定、消毒、施肥） | 樹木診断1回/月 剪定1回/年 消毒3回/年 施肥3回/年
4 | 宮崎兄弟生家施設 | 文化企画課 | 樹木管理 | 菩提樹の管理（樹木診断、剪定、消毒カミキリムシ対策） | 樹木診断・剪定2回/年 消毒3回/年 カミキリムシ対策1回/年
5 | 宮崎兄弟生家施設 | 文化企画課 | 樹木管理 | 友情の梅の木の管理（樹木診断、剪定、施肥、腐朽部処理、消毒） | 樹木診断・剪定2回/年 施肥2回/年 腐朽部処理1回/年 消毒3回/年