## 別紙6
特定負荷一覧（想定）
用途 | 必要機器 | 負荷（W） | 数量 | 時間（ｈ） | 総負荷（kW） | 必要容量（kWｈ）
管理事務所 | 照明機器（蛍光灯） | 40 | 5 | 36 | 0.2 | 7.2
々 | 空調設備（ルームエアコン） | 750 | 2 | 12 | 1.5 | 18
会議室１～４ | 照明機器（蛍光灯） | 40 | 10 | 36 | 0.4 | 14.4
々 | 照明機器（白熱灯） | 40 | 3 | 36 | 0.12 | 4.32
々 | コンセント（携帯端末充電） | 6 | 16 | 27 | 0.096 | 2.592
1・2 | 空調設備（ルームエアコン） | 3300 | 2 | 36 | 6.6 | 237.6
3 | 空調設備（ルームエアコン） | 1600 | 1 | 36 | 1.6 | 57.6
4 | 空調設備（ルームエアコン） | 2500 | 1 | 36 | 2.5 | 90
２階各室前通路 | 照明機器（蛍光灯） | 40 | 5 | 36 | 0.2 | 7.2
々 | 照明機器（蛍光灯） | 100 | 1 | 36 | 0.1 | 3.6
々 | 照明機器（蛍光灯） | 150 | 2 | 36 | 0.3 | 10.8
々 | 照明機器（白熱灯） | 40 | 5 | 36 | 0.2 | 7.2
々 | 照明機器（水銀灯） | 100 | 1 | 36 | 0.1 | 3.6
々 | コンセント（携帯端末充電） | 6 | 13 | 27 | 0.078 | 2.106
アートフォーラム天井 | 照明機器（水銀灯） | 400 | 3 | 36 | 1.2 | 43.2
大ホール楽屋1~6 | 照明機器（蛍光灯） | 40 | 5 | 36 | 0.2 | 7.2
々 | 照明機器（蛍光灯） | 20 | 2 | 36 | 0.04 | 1.44
々 | 照明機器（白熱灯） | 40 | 5 | 36 | 0.2 | 7.2
々 | コンセント（携帯端末充電） | 6 | 18 | 27 | 0.108 | 2.916
1・2・４ | 空調設備（ルームエアコン） | 1500 | 3 | 12 | 4.5 | 54
3・5・6 | 空調設備（ルームエアコン） | 1000 | 3 | 12 | 3 | 36
小ホール楽屋1.2 | 照明機器（蛍光灯） | 40 | 3 | 36 | 0.12 | 4.32
| 照明機器（蛍光灯） | 20 | 2 | 36 | 0.04 | 1.44
々 | 照明機器（白熱灯） | 40 | 3 | 36 | 0.12 | 4.32
々 | コンセント（携帯端末充電） | 6 | 5 | 27 | 0.03 | 0.81
々 | 空調設備（ルームエアコン） | 1300 | 2 | 12 | 2.6 | 31.2
練習室1~3 | 照明機器（蛍光灯） | 60 | 2 | 36 | 0.12 | 4.32
々 | 照明機器（蛍光灯） | 40 | 5 | 36 | 0.2 | 7.2
々 | 照明機器（白熱灯） | 40 | 6 | 36 | 0.24 | 8.64
々 | コンセント（携帯端末充電） | 6 | 10 | 27 | 0.06 | 1.62
練習室1 | 空調設備（ルームエアコン） | 3300 | 1 | 12 | 3.3 | 39.6
練習室2 | 空調設備（ルームエアコン） | 1600 | 1 | 12 | 1.6 | 19.2
練習室3 | 空調設備（ルームエアコン） | 2500 | 2 | 12 | 5 | 60
多目的ルーム | 照明機器（蛍光灯） | 40 | 4 | 36 | 0.16 | 5.76
々 | 照明機器（白熱灯） | 40 | 2 | 36 | 0.08 | 2.88
々 | 空調設備（ルームエアコン） | 3000 | 1 | 12 | 3 | 36
々 | コンセント（携帯端末充電） | 6 | 6 | 27 | 0.036 | 0.972
情報ラウンジ | 照明機器（蛍光灯） | 40 | 3 | 36 | 0.12 | 4.32
々 | 照明機器（白熱灯） | 20 | 1 | 36 | 0.02 | 0.72
々 | 照明機器（白熱灯） | 40 | 4 | 36 | 0.16 | 5.76
々 | コンセント（携帯端末充電） | 6 | 8 | 27 | 0.048 | 1.296
電気室 | 照明機器（蛍光灯） | 40 | 5 | 36 | 0.2 | 7.2
々 | 空調設備（ルームエアコン） | 1950 | 2 | 12 | 3.9 | 46.8
【災害対策本部】
用途 | 必要機器 | 負荷（W） | 数量 | 時間（ｈ） | 総出力（kW） | 必要負荷（kW）
会議室１～４ | ノートパソコン | 45 | 2 | 72 | 0.09 | 6.48
会議室１～４ | レーザープリンター | 40 | 1 | 72 | 0.04 | 2.88
会議室１～４ | 情報機器（ハブ等） | 2 | 1 | 72 | 0.002 | 0.144
備考 照明機器 各施設および室内の蛍光灯（40w)・白熱灯（60w/40w）は随時LED球へ交換中。
別紙5の単線結線図では、特定負荷用分電盤は配置せず、災害時の運用によって上記一覧の機器を使用する想定だが、プロポー
ザルの提出物である詳細単線結線図においては、特定負荷用分電盤を設けるパターンの提案も歓迎。
別紙６

## 最大_Rev.5 (hidden)
総合文化センター/特定負荷一覧 | [7 empty] | 作成日：令和2年6月26日（金）
| 総負荷（kW） | 必要容量（kWｈ） |  | 2 | Better: 必要最低限ではないものの、蓄電量、発電量等の状況によっては使用する可能性があるもの
特定負荷合計 (Must) | 6.328 | 196.056 |  | 1 | Must: 避難所、災対本部として使用する際、必ず必要となるもの
特定負荷合計 (Better) | 39.1 | 726
特定負荷合計 (Must + Better) | 45.428 | 922.056 |  | 1 | 1コンセントで充電する携帯電話の個数
用途 | 必要機器 | 電力供給優先順位 | 負荷（W） | 数量 | 時間（ｈ） | 総負荷（kW） | 必要容量（kWｈ） | 備考
管理事務所 | 照明機器（蛍光灯） | 1 | 40 | 5 | 36 | 0.2 | 7.2 | 中央監視・ロッカールーム含む
々 | 空調設備（ルームエアコン） | 2 | 750 | 2 | 12 | 1.5 | 18 | 東芝天カセ４方向 室外機型式ROA-AP454HJ
会議室１～４ | 照明機器（蛍光灯） | 1 | 40 | 10 | 36 | 0.4 | 14.4
々 | 照明機器（白熱灯） | 1 | 40 | 3 | 36 | 0.12 | 4.32 | ダウンライト
々 | コンセント（携帯端末充電） | 1 | 6 | 16 | 27 | 0.096 | 2.592 | コンセント総数76個で、1コンセント当たり2個の携帯充電できる場合150人分。1時間交代にすると、午前午後２回として1日9時間で650人分の携帯2回充電可能。
| コンセント（扇風機、ヒーター） | 1 | 900 | 1 | 0 | 0.9 | 0 | 災害対策本部なのでエアコンを稼働させる想定
1・2 | 空調設備（ルームエアコン） | 2 | 3300 | 2 | 36 | 6.6 | 237.6 | 東芝天カセ４方向 室外機型式ROA-AP１６０４H
3 | 空調設備（ルームエアコン） | 2 | 1600 | 1 | 36 | 1.6 | 57.6 | 東芝天カセ1方向 室外機型式ROA-AP8０４H
4 | 空調設備（ルームエアコン） | 2 | 2500 | 1 | 36 | 2.5 | 90 | 東芝天カセ4方向 室外機型式ROA-AP112４H
２階各室前通路 | 照明機器（蛍光灯） | 1 | 40 | 5 | 36 | 0.2 | 7.2
々 | 照明機器（蛍光灯） | 1 | 100 | 1 | 36 | 0.1 | 3.6
々 | 照明機器（蛍光灯） | 1 | 150 | 2 | 36 | 0.3 | 10.8 | ギャラリー含む
々 | 照明機器（白熱灯） | 1 | 40 | 5 | 36 | 0.2 | 7.2 | ダウンライト
々 | 照明機器（水銀灯） | 1 | 100 | 1 | 36 | 0.1 | 3.6
々 | コンセント（携帯端末充電） | 1 | 6 | 13 | 27 | 0.078 | 2.106 | コンセント総数76個で、1コンセント当たり2個の携帯充電できる場合150人分。1時間交代にすると、午前午後２回として1日9時間で650人分の携帯2回充電可能。
| コンセント（扇風機、ヒーター） | 1 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通路で人が長居することないので0
アートフォーラム天井 | 照明機器（水銀灯） | 1 | 400 | 3 | 36 | 1.2 | 43.2 | トップライト
大ホール楽屋1~6 | 照明機器（蛍光灯） | 1 | 40 | 5 | 36 | 0.2 | 7.2
々 | 照明機器（蛍光灯） | 1 | 20 | 2 | 36 | 0.04 | 1.44 | 通路・トイレ含む
々 | 照明機器（白熱灯） | 1 | 40 | 5 | 36 | 0.2 | 7.2 | 通路・トイレ含む ダウンライト
々 | コンセント（携帯端末充電） | 1 | 6 | 18 | 27 | 0.108 | 2.916 | コンセント総数76個で、1コンセント当たり2個の携帯充電できる場合150人分。1時間交代にすると、午前午後２回として1日9時間で650人分の携帯2回充電可能。
| コンセント（扇風機、ヒーター） | 1 | 900 | 0 | 18 | 0 | 0 | 部屋数の半分。各部屋狭いのでいらない気もするが。
1・2・４ | 空調設備（ルームエアコン） | 2 | 1500 | 3 | 12 | 4.5 | 54 | 三菱壁掛け 室内機型式RKH-45EK
3・5・6 | 空調設備（ルームエアコン） | 2 | 1000 | 3 | 12 | 3 | 36 | 三菱壁掛け 楽屋３室外機型式PUZ-ERMP50SKA2・楽屋５型式PUZ-RP50SHA10・楽屋６型式PUZ-ERMP50SKA2
小ホール楽屋1.2 | 照明機器（蛍光灯） | 1 | 40 | 3 | 36 | 0.12 | 4.32 | 通路・トイレ含む
| 照明機器（蛍光灯） | 1 | 20 | 2 | 36 | 0.04 | 1.44 | 通路・トイレ含む
々 | 照明機器（白熱灯） | 1 | 40 | 3 | 36 | 0.12 | 4.32 | 通路・トイレ含む ダウンライト
々 | コンセント（携帯端末充電） | 1 | 6 | 5 | 27 | 0.03 | 0.81 | コンセント総数76個で、1コンセント当たり2個の携帯充電できる場合150人分。1時間交代にすると、午前午後２回として1日9時間で650人分の携帯2回充電可能。
| コンセント（扇風機、ヒーター） | 1 | 900 | 0 | 18 | 0 | 0 | 部屋数の半分。各部屋狭いのでいらない気もするが。
々 | 空調設備（ルームエアコン） | 2 | 1300 | 2 | 12 | 2.6 | 31.2 | 三菱壁掛け 室外機型式PUH-J50SGA
練習室1~3 | 照明機器（蛍光灯） | 1 | 60 | 2 | 36 | 0.12 | 4.32 | 通路含む
々 | 照明機器（蛍光灯） | 1 | 40 | 5 | 36 | 0.2 | 7.2 | 通路含む
々 | 照明機器（白熱灯） | 1 | 40 | 6 | 36 | 0.24 | 8.64 | 通路含む ダウンライト
々 | コンセント（携帯端末充電） | 1 | 6 | 10 | 27 | 0.06 | 1.62 | コンセント総数76個で、1コンセント当たり2個の携帯充電できる場合150人分。1時間交代にすると、午前午後２回として1日9時間で650人分の携帯2回充電可能。
| コンセント（扇風機、ヒーター） | 1 | 900 | 0 | 18 | 0 | 0 | 大きい練習室1のみ使用。
練習室1 | 空調設備（ルームエアコン） | 2 | 3300 | 1 | 12 | 3.3 | 39.6 | 東芝天カセ1方向 室外機型式ROA-AP16０4H
練習室2 | 空調設備（ルームエアコン） | 2 | 1600 | 1 | 12 | 1.6 | 19.2 | 東芝天カセ1方向 室外機型式ROA-AP8０4H
練習室3 | 空調設備（ルームエアコン） | 2 | 2500 | 2 | 12 | 5 | 60 | 東芝天カセ1方向 室外機型式ROA-AP14０5HS
多目的ルーム | 照明機器（蛍光灯） | 1 | 40 | 4 | 36 | 0.16 | 5.76
々 | 照明機器（白熱灯） | 1 | 40 | 2 | 36 | 0.08 | 2.88 | ダウンライト
々 | 空調設備（ルームエアコン） | 2 | 3000 | 1 | 12 | 3 | 36 | ダイキン天カセ２方向 室外機型式RZRP160B
々 | コンセント（携帯端末充電） | 1 | 6 | 6 | 27 | 0.036 | 0.972 | コンセント総数76個で、1コンセント当たり2個の携帯充電できる場合150人分。1時間交代にすると、午前午後２回として1日9時間で650人分の携帯2回充電可能。
| コンセント（扇風機、ヒーター） | 1 | 900 | 0 | 18 | 0 | 0
情報ラウンジ | 照明機器（蛍光灯） | 1 | 40 | 3 | 36 | 0.12 | 4.32 | 通路・トイレ含む
々 | 照明機器（白熱灯） | 1 | 20 | 1 | 36 | 0.02 | 0.72 | 通路・トイレ含む
々 | 照明機器（白熱灯） | 1 | 40 | 4 | 36 | 0.16 | 5.76 | 通路・トイレ・1.2F自動ドアー風除室含む
々 | コンセント（携帯端末充電） | 1 | 6 | 8 | 27 | 0.048 | 1.296 | コンセント総数76個で、1コンセント当たり2個の携帯充電できる場合150人分。1時間交代にすると、午前午後２回として1日9時間で650人分の携帯2回充電可能。
| コンセント（扇風機、ヒーター） | 1 | 900 | 0 | 18 | 0 | 0
電気室 | 照明機器（蛍光灯） | 1 | 40 | 5 | 36 | 0.2 | 7.2
| 空調設備（ルームエアコン） | 2 | 1950 | 2 | 12 | 3.9 | 46.8 | ダイキン壁掛け 室外機型式RZRP1１２BC
1Fトイレ | 貯留タンク送水用ポンプ | 1 | [5 empty] | 現状、非発用回路に組み込まれている。非発回路から特定負荷回路への組み換えにかかる費用や、更新後の非発の稼働時間等を勘案し判断する。
【災害対策本部】
用途 | 必要機器 |  | 負荷（W） | 数量 | 時間（ｈ） | 総出力（kW） | 必要負荷（kW） | 備考
会議室１～４ | ノートパソコン | 1 | 45 | 2 | 72 | 0.09 | 6.48 | 本庁舎被災等により、災対本部機能を文化センターに移転せざるを得ない場合の想定。 Ｗ数については、調査中
会議室１～４ | レーザープリンター | 1 | 40 | 1 | 72 | 0.04 | 2.88
会議室１～４ | 情報機器（ハブ等） | 1 | 2 | 1 | 72 | 0.002 | 0.144
備考 照明機器 各施設および室内の蛍光灯（40w)・白熱灯（60.40w）は随時LED球へ交換中です。
備考(三井物産記載) 空調設備の時間は、災害対策本部は仮に 12 hr x 3日=36 hr、それ以外は4hr x 3日=12hrと仮定。